附件1：热水设备主要技术参数

|  |  | 热水设备主要技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 空气源热泵 |  | ★常温工况：执行《GB/T21362-2023》 干球温度20℃、湿球温度15℃，初始水温15℃、终止水温55℃， 制热量≥41.5KW，制热性能系数COP≥4.68（需第三方检测报告） | 参照或相当于天舒、芬尼、格力、美的、史密斯、清华同方、普瑞思顿、华天成、生能等（投标人所投产品品牌须高于或满足品牌推荐表要求。若非上述所列品牌，中标人须报请发包人同意后方可进场使用） | 空气源热泵热水机及蓄水箱放置在地面，然后通过管道将达到设定温度的洗澡热水输送到淋浴间。 |
| 2 |  |  | ★名义工况：执行《GB/T21362-2023》 干球温度7℃、湿球温度6℃，初始水温9℃、终止水温55℃，制热量≥31.0KW，制热性能系数COP≥3.74（需第三方检测报告） |  |  |
| 3 |  |  | ★热泵产品执行《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级GB/29541-2013》能效等级：I级 www.energylabel.com.cn中国能效标识网备案查询截图（需第三方检测报告） |  |  |
| 4 |  |  | ★执行《GB/T21362-2023》 热泵全年制热能源消耗效率≥3.95（需第三方检测报告） |  |  |
| 5 |  |  | ★执行《GB/T21362-2023》 热泵运行实测噪声（声压级）≤61dB(A)（需第三方检测报告） |  |  |
| 6 |  |  | 远程监控：具有通过平台对热泵热水系统运行状态实时监测和控制功能。（制造厂家承诺） |  |  |
| 7 |  |  | 保护功能：空气源热泵具有保护功能包括但不限于以下内容：安全接地保护、漏电保护、高压保护、高温保护、过载保护等。（制造厂家承诺） |  |  |
| 8 | 保温水箱 |  | 水箱内胆采用SUS304不锈钢，壁厚≥1.5mm；水箱外壁采用SUS201不锈钢，壁厚≥1.0mm；水箱保温层采用≥50mm聚氨酯整体发泡保温（投标方承诺） |  |  |
| 9 |  |  | 水箱缝焊工艺要求采用电阻缝焊并经防腐处理；水箱应设检修口、检修梯、排污口、液位控制口等设施功能。（投标方承诺） |  |  |
| 10 | 热水增压泵及循环泵 |  | 热水增压泵应采用变频泵，增压泵及循环泵能效等级均为2级及以上。（投标方承诺） | 参照或相当于威乐、南方、凯泉、连城等品牌（投标人所投产品品牌须高于或满足品牌推荐表要求。 |  |
| 11 | 热水供应管道 |  | ★符合国家环保要求的聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管，发泡厚度符合国家标准。（投标方承诺） |  |  |
| 12 | 阀门阀件 |  | 主体设备系统的电磁阀、闸阀、止回阀、过滤阀等均符合国家标准，并采用铜制阀门。（投标方承诺） |  |  |
| 13 | 电缆 |  | 采用国标铜芯多股电线或交联电缆（BVR、YJV）（投标方承诺） | 参照或相当于双峰、飞鹤（武汉二厂）、红旗等品牌（投标人所投产品品牌须高于或满足品牌推荐表要求。若非上述所列品牌，中标人须报请发包人同意后方可进场使用。） |  |
| 14 | 热水控 制平台 |  | 可同时满足于手机和电脑远程操作控制，实时采集热 水设备工作状态、水箱水位以及水箱温度和供热水或补 冷水数据，可对系统采用手机和电脑手动、自动切换， 具备智能式全自动控制，具备放假模式功能、远程水电 统计功能。（投标方承诺） |  |  |
|  |  | 备注： 1.水箱及热泵设备的基础、空气能的安装及与水箱的连接由中标单位负责施工（包含所有水电材料含所有水电材料含所有水电材料）及设计优化，中标方负责将所有设备与主供水管对接、安装、调试并正常运转，保证热水正常供应。 |  |  |  |