 采购需求
一、废气处理系统主要设备技术参数表
	序号
	规格名称
	特征描述
	计量单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	废气处理系统
	废气处理系统包含变频防腐风机机组、通风管道系统、变频控制系统及通风净化装置等。
一、变频防腐风机机组
★采用变频防腐风机一台，玻璃钢材质，功率15KW以上，风量35000m³/h以上,全压900Pa以上。
二、通风管道系统
通风管道系统包含方形风管、圆管、管件（弯头、变径、三通）、防火阀、控制阀、格栅风口及吊顶和墙体的拆除与恢复等。其中风管及管件采用PP材质板材，★具体要求为：垂直燃烧（GB/T 2408-2021）等级不低于V-0。
三、变频控制系统
控制柜
  ★包含控制器及回路、强弱电回路，1路空开，继电器1套，交流接触器1个，接线端子等。
★配置监控触摸屏，能够监控机组运行状态、静压、频率等；★监控触摸屏为彩色液晶屏，尺寸不小于7寸，分辨率不小于1024*600。
2.排风系统
   信号采集：触控通风柜液晶面板风机开关，★开关信号一路给风阀控制继电器，开启风阀。另一路开关信号给PLC程控器输入点。关闭时风阀继电器断电，风阀关闭，PLC信号断开。
   信号处理：定风量风量控制器（专用设计），★根据输入点信号，确定开启台数，把台数转换成对应台数模拟量信号，通模拟量信号切换变频器按相应段速运行。控制器可选择35点输入控制
   ★风机控制：变频器每一段速频率，根据控制器8点或16点调节，从而达到跟具不同开启数量实现风机的不同转速，达到不同排风量，
3.定风量段数控制器
★控制器支持30点无源信号接入，配合变频器可实现30段风量控制。
★配置液晶显示器，30段风量控制器，数显屏幕显示（可显示当前开启数量及运行状态，可设定各段数运行频率），配置485通讯口。外部点位开启状态及工作段数直观显示，控制器配置按键式，可通过按键段数设定。
4.变频器：★技术参数如下：
1)电压波动范围:+15%    2)额定输入频率:46~60Hz
3)工作制:长期工作制，两象限  4)调制方式:PWM调节
5)过载能力:1.5led两分钟，2ed分钟  6)起动转矩:最大2倍额定转矩
7)输出频率:0~100Hz连续可调   8)加减速时间:0~3600S可调
9)S曲线时间:0~300S    10)功率因数:>95%
11)冷却方式:真空热管，水冷  12)停车方式:自由停车、软停车、混合停车
13)变频器基本输入、出接口:
a、本安接口   b、RS485 通讯接口
c、运行信号、故障信号   d、急停信号输入
14)保护功能:短路、过载、过热、漏电闭锁、过流、过压、欠压、电机过热
五、通风净化装置
通风净化装置包含活性炭吸附净化装置、消音器、基础及支架等辅材。其中活性炭吸附净化装置要求如下：
★通风净化后的空气符合大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）、恶臭污染物排放标准（GB14554-1993）。
	
	


二、项目采购清单
	序号
	名  称
	规  格
	数量
	单位
	备注

	1
	变频控制系统
	15KW
	1
	套
	35个控制点

	2
	SDG+蜂窝活性炭吸附箱
	27000CMH处理量
	1
	台
	

	3
	玻璃钢屋顶离心风机
	15KW
	1
	台
	含风机平台

	4
	PP风管
	φ250
	22
	米
	5mm

	5
	PP风管
	φ315 
	26
	米
	5mm

	6
	PP风管
	400*500
	27
	米
	5mm

	7
	PP风管
	400*700
	15
	米
	5mm

	8
	PP风管
	600*800
	15
	米
	6mm

	9
	PP风管
	500*800
	13
	米
	6mm

	10
	PP风管
	600*1000
	13
	米
	6mm

	11
	PP风管
	φ900
	20
	米
	6mm

	12
	PP90°弯头
	φ250 
	4
	只
	5mm

	13
	PP90°弯头
	φ315 
	4
	只
	5mm

	14
	PP90°弯头
	φ900
	4
	只
	6mm

	15
	PP90°弯头
	400*500
	8
	只
	5mm

	16
	PP90°弯头
	400*700
	2
	只
	5mm

	17
	PP90°弯头
	600*1000
	2
	只
	6mm

	18
	PP45°弯头
	600*1000
	2
	只
	6mm

	19
	PP三通
	600*1000
	1
	只
	6mm

	20
	PP三通
	500*800
	1
	只
	6mm

	21
	PP三通
	600*800
	1
	只
	6mm

	22
	PP三通
	400*1000
	1
	只
	6mm

	23
	PP三通
	φ315 -400*500-400*700
	1
	只
	6mm

	24
	PP变径
	500*800-600*800
	2
	只
	6mm

	25
	PP变径
	400*700-400*1000
	2
	只
	6mm

	26
	PP变径
	400*500-400*700
	1
	只
	6mm

	27
	PP变径
	500*800-600*1000
	1
	只
	6mm

	28
	PP变径
	600*800-600*1000
	1
	只
	6mm

	29
	PP变径
	400*600-500*800
	1
	只
	6mm

	30
	PP变径
	400*500-500*800
	1
	只
	6mm

	31
	PP变径
	400*500-600*800
	1
	只
	6mm

	32
	PP变径
	400*500-400*1000
	1
	只
	6mm

	33
	电动风阀
	250*250
	4
	台
	

	34
	手动风阀
	250*250
	4
	台
	

	35
	信号线
	实验室专用
	12
	卷
	二楼三楼所有设备重新放信号线

	36
	PVC线管
	φ25
	425
	米
	含弯头、直接、固定件

	37
	风机电缆
	3*6+1*4mm²
	55
	米
	

	38
	消音器
	定制
	1
	台
	

	39
	风机减震器
	与风机配套
	4
	个
	

	40
	风机软接
	与风机配套
	2
	个
	

	41
	出风口雨帽
	定制
	1
	个
	

	42
	风管固定支架
	配套
	20
	副
	


